|  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПГС ЕНЕРДЖИ" ЄДРПОУ 42040365 07330, Київська обл., Вишгородський район, селище міського типу Димер, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 89 тел. +38(050)-070-70-59; електронна пошта: pgsenergy@ukr.net |
| --- | --- |

АПАРАТУРА ПЕРЕДАЧІ КОМАНД «ОРІОН» АПК

| Додаток до договору(рахунок) |  |
| --- | --- |
| Замовник |  |

Для замовлення «ОРІОН» АПК ВЧ, необхідно вибрати модифікацію і заповнити відповідну таблицю (Таблиця 1).

Стовпець 1. «Виконання». В цьому стовпчику вказується один з двох варіантів: «ПРМ» - приймач; «ПРД» - передавач. Вибрати з розкривного списку.

Стовпець 2. «Номінальна смуга частот, кГц». В цьому стовпчику вказується номінальна смуга частот - 4 кГц (приклад: 344-348). При роботі з апаратурою ВЧТО-М додатково вказується частота контрольного сигналу (приклад: 176 (174-178).

Стовпець 3. «Кількість команд». В цьому стовпчику вказується кількість команд які передаються/приймаються з набору 8, 16, 24, 32. Вибрати з розкривного списку.

Стовпець 4. «Кількість модулів дискретних входів для (ПРД)». В цьому стовпчику вказується кількість модулів дискретних входів для передавача з набору 1(8ДВ), 2(16ДВ), 3(24ДВ), 4(32ДВ). Кількість датчиків і команд що передаються може відрізнятися, оскільки в ПРД передбачена можливість дії декількох датчиків на одну команду (див. інструкцію з експлуатації). Вибрати з розкривного списку.

Стовпець 5. «Кількість модулів реле (ПРМ)». В цьому стовпчику вказується кількість модулів реле приймача з набору 1(8 реле), 2(16 реле), 3(24 реле), 4(32 реле), 5(40 реле). Кількість може відрізнятися, оскільки в ПРМ передбачена можливість дії однієї прийнятої команди на декілька реле приймача. Вибрати з розкривного списку.

Стовпець 6. «Напруга живлення (220/110), В». Вибирається один з двох варіантів: 220 В або 110 В. Даний параметр визначається номінальною напругою джерела оперативного струму підстанції, де буде встановлений апарат. Вибрати з розкривного списку.

Стовпець 7. «Спеціальні налаштування». Протокол передачі команд (вибрати з розкривного списку):

- Паралельний двочастотний код – 32 команди (УПК-Ц);

- Послідовний одночастотний код – 5 команд (ВЧТО-М);

- Послідовний одночастотний код – 14 команд (АНКА-АВПА);

- Послідовний одночастотний код – 14 команд (АКПА-В);

- Послідовний одночастотний код – 16 команд (АКА-Кедр);

- Послідовний одно/двочастотний код 32 команди (АКА-Кедр).

Стовпець 8. «Місце встановлення (найменування ПС)» - вказується назва підстанції, ТЕЦ і т.д., де буде встановлений апарат.

Стовпець 9. «Назва ПЛ» - вказується назва ПЛ, по котрій організовується ВЧ канал.

Стовпець 10. «Тип УТ-14» - вказується модифікація узгоджуючого трансформатору, за необхідністю (тільки для «ПРД» - передавачів). Вибрати з розкривного списку.

- УТ-14А – використовується для несиметричних каналів (фаза-земля);

- УТ-14В – використовується для симетричних каналів (фаза-фаза).

Стовпець 11. «Порт зв’язку» - вказується тип порту зв’язку («PORT1») з АСК ТП. Вибрати з розкривного списку.

Можливі варіанти:

- RJ45;

- Duplex LC fiber SM (SingleMode);

- Duplex LC fiber MM (MultiMode).

Увага! Порт зв’язку «PORT2» має завжди тип RJ45 і не може бути змінений. Це потрібно враховувати при проектуванні, коли використовуються обидва порти «PORT1», «PORT2» (резервування PRP, HSR. Див. ДОДАТОК 1).

Таблиця 1 – Форма замовлення «ОРІОН» АПК ВЧ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виконання (ПРД/ПРМ) | Смуга робочих частот, кГц | Кількість команд: 8/16/ 24/32 | Кількість модулів дискретних входів (ПРД): 1(8ДВ), 2(16ДВ), 3(24ДВ), 4(32ДВ) | Кількість модулів реле (ПРМ): 1(8 реле), 2(16 реле), 3(24 реле), 4(32 реле), 5(40 реле) | Напруга живлення, В (220/110) | Спеціальні налаштування | Місце встановлення (найменування ПС) | Назва ПЛ | Тип УТ-14 | Порт зв’язку: RJ45/Duplex LC fiber SM/ Duplex LC fiber MM |
| - |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| - |  | - | - | - | - | - |  |  | - | - |

Таблиця 2 - Форма замовлення ЗІП для «ОРІОН» АПК TX

| Найменування модулів | Модуль МЖ-АПК ТХ | Модуль МЖ-ПП-АПК ТХ | Модуль КП-АПК ТХ | Модуль МС-АПК ТХ | Модуль МВ-АПК ТХ | Модуль ЦП61850-АПК ТХ | Модуль ФС-АПК ТХ | Модуль ПП-АПК ТХ | Модуль ЛФ-АПК ТХ | Модуль ЛП-АПК ТХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість замовлених модулів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблиця 3 - Форма замовлення ЗІП для «ОРІОН» АПК RX

| Найменування модулів | Модуль МЖ-АПК RХ | Модуль КП-АПК RХ | Модуль МС-АПК RХ | Модуль ЦП61850-АПК RХ | Модуль ДМ-АПК RХ | Модуль МУРС -АПК RХ | Модуль ЛФ-АПК RХ | Модуль ЛП-АПК RХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість замовлення модулів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Відповідальний:

Начальник виробничого відділу

ТОВ «ПГС ЕНЕРДЖИ»                                                                                              Хоменко Г.П

ДОДАТОК 1. Особливості при підключенні «ОРІОН» АПК до локальної мережі.

Рисунок 1.1 – Підключення до локальної мережі без використання резервування

Рисунок 1.2 – Підключення до локальної мережі з резервуванням типу PRP

Рисунок 1.3 – Підключення до локальної мережі з резервуванням типу HSR

ДОДАТОК 2. Рекомендації по вибору оптичного кабелю і оптичних з’єднувачів.

В «ОРІОН» АПК використовуються оптичні SFP модулі з довжиною хвилі 1310 нм.

Оптичний порт, дуплексний LC. По замовленню встановлюється мультимодовий (MM) або одномодовий (SM) SFP модуль.

Для мультимодового (MM) варіанту SFP, рекомендується використовувати оптичний кабель 50/125 мкм, з з’єднувачами дуплексний LC (див. рисунок 2.1), поліровка UPC. Максимальна робоча відстань до 2 км.

Для одномодового (SM) варіанту SFP, рекомендується використовувати оптичний кабель 9/125 мкм, з з’єднувачами дуплексний LC (див. рисунок 2.1), поліровка UPC. Максимальна робоча відстань до 15 км.

Рисунок 2.1