|  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПГС ЕНЕРДЖИ" ЄДРПОУ 42040365 07330, Київська обл., Вишгородський район, селище міського типу Димер, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 89 тел. +38(050)-070-70-59; електронна пошта: pgsenergy@ukr.net |
| --- | --- |

АПАРАТУРА ПЕРЕДАЧІ КОМАНД «ОРІОН» АПК ОІ

| Додаток до договору(рахунок) |  |
| --- | --- |
| Замовник |  |

Для замовлення «ОРІОН» АПК ОІ, необхідно вибрати модифікацію і заповнити відповідну таблицю (Таблиця 1).

Стовпець 1. «Виконання». В цьому стовпчику вказується один з двох варіантів: «ПРМ» - приймач; «ПРД» - передавач. Вибрати з розкривного списку.

Стовпець 2. «Довжина ВОЛЗ». Вказується довжина магістралі волоконно-оптичної лінії зв'язку.

Стовпець 3. «Номінальна довжина хвилі Tx / Rx, нм». В цьому стовпчику вказується номінальна довжина хвилі оптичного сигналу, передачі Тх і прийому Rx в «нм», яка вибирається в залежності від довжини оптичної лінії зв'язку (див. Таблицю 2). Наприклад: ПРД 1310/1550, ПРМ 1550/1310 (див. Рисунок 1).

Рисунок 1

Увага! ПРД і ПРМ які працюють спільно, не можуть мати однакових частот передачі, тому що в «ОРІОН» АПК ОІ застосовуються трансівери двонаправленої дії (технологія WDM). У ПРД і ПРМ встановлюються трансівери одного типу, але з різними довжинами хвиль передачі і прийому.

Стовпець 4. «Кількість команд». В цьому стовпчику вказується кількість команд які передаються/приймаються з набору 8, 16, 24, 32. Вибрати з розкривного списку.

Стовпець 5. «Кількість модулів дискретних входів для (ПРД)». В цьому стовпчику вказується кількість модулів дискретних входів для передавача з набору 1(8ДВ), 2(16ДВ), 3(24ДВ), 4(32ДВ). Кількість датчиків і команд що передаються може відрізнятися, оскільки в ПРД передбачена можливість дії декількох датчиків на одну команду (див. інструкцію з експлуатації). Вибрати з розкривного списку.

Стовпець 6. «Кількість модулів реле (ПРМ)». В цьому стовпчику вказується кількість модулів реле приймача з набору 1(8 реле), 2(16 реле), 3(24 реле), 4(32 реле), 5(40 реле). Кількість може відрізнятися, оскільки в ПРМ передбачена можливість дії однієї прийнятої команди на декілька реле приймача. Вибрати з розкривного списку.

Стовпець 8. «Напруга живлення (220/110), В». Вибирається один з двох варіантів: 220 В або 110 В. Даний параметр визначається номінальною напругою джерела оперативного струму підстанції, де буде встановлений апарат. Вибрати з розкривного списку.

Стовпець 9. «Місце встановлення (найменування ПС)» - вказується назва підстанції, ТЕЦ і т.д., де буде встановлений апарат.

Стовпець 10. «Назва ПЛ» - вказується назва ПЛ, по котрій організовується канал.

Стовпець 11. «Порт зв’язку» - вказується тип порту зв’язку («PORT1») з АСК ТП. Вибрати з розкривного списку.

Можливі варіанти:

- RJ45;

- Duplex LC fiber SM (SingleMode);

- Duplex LC fiber MM (MultiMode).

Увага! Порт зв’язку «PORT2» має завжди тип RJ45 і не може бути змінений. Це потрібно враховувати при проектуванні, коли використовуються обидва порти «PORT1», «PORT2» (резервування PRP, HSR. Див. ДОДАТОК 1).

Таблиця 1 – Форма заказу «ОРІОН» АПК ОІ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виконання (ПРД/ПРМ) | Довжина ВОЛЗ, км | Номінальна довжина хвилі Tx / Rx, нм | Кількість команд: 8/16/ 24/32 | Кількість модулів дискретних входів (ПРД): 1(8ДВ), 2(16ДВ), 3(24ДВ), 4(32ДВ | Кількість модулів реле (ПРМ): 1(8 реле), 2(16 реле), 3(24 реле), 4(32 реле), 5(40 реле) | Напруга живлення, В (220/110) | Місце встановлення (найменування ПС) | Назва ПЛ | Порт зв’язку: RJ45/Duplex LC fiber SM/ Duplex LC fiber MM |
| - |  |  | - | - | - | - |  |  | - |
| - |  |  | - | - | - | - |  |  | - |

Таблиця 2 – Технічні характеристики оптичних трансіверів

| Максимальна довжина ВОЛЗ, км | Довжина хвилі, нм | Потужність передачі min/max, дБм | Чутливість, дБм | Потужність прийому max, дБм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1310/1550 («ОРІОН» АПК TX) 1550/1310 («ОРІОН» АПК RX) | - 14 / - 3 | - 33 | - 3 |
| 40 |  | - 10 / - 3 | - 34 | - 3 |
| 60 |  | - 5 / 0 | - 34 | - 3 |
| 80 |  | - 2 / 5 | - 35 | - 3 |
| 120 | 1490/1550 («ОРІОН» АПК TX) 1550/1490 («ОРІОН» АПК RX) | - 2 / 5 | - 35 | - 3 |

Таблиця 3 - Форма замовлення ЗІП для «ОРІОН» АПК ОІ TX

| Найменування модулів | Модуль МЖ-АПК ТХ | Модуль МЖ-ПП-АПК ТХ | Модуль КП-АПК ТХ | Модуль МС-АПК ТХ | Модуль МВ-АПК ТХ | Модуль ЦП61850-АПК ТХ | Модуль МOI-АПК ТХ | Модуль ПП-АПК ТХ | Модуль ЛП-АПК ТХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість замовлених модулів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблиця 4 - Форма замовлення ЗІП для «ОРІОН» АПК ОІ RX

| Найменування модулів | Модуль МЖ-АПК RХ | Модуль КП-АПК RХ | Модуль МС-АПК RХ | Модуль ЦП61850-АПК RХ | Модуль МOI-АПК RХ | Модуль МУРС -АПК RХ | Модуль ЛП-АПК RХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість замовлення модулів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Відповідальний:

Начальник виробничого відділу

ТОВ «ПГС ЕНЕРДЖИ»                                                                                              Хоменко Г.П

ДОДАТОК 1. Особливості при підключенні «ОРІОН» АПК до локальної мережі.

Рисунок 1.1 – Підключення до локальної мережі без використання резервування

Рисунок 1.2 – Підключення до локальної мережі з резервуванням типу PRP

Рисунок 1.3 – Підключення до локальної мережі з резервуванням типу HSR

ДОДАТОК 2. Рекомендації по вибору оптичного кабелю і оптичних з’єднувачів (локальна мережа АСУ ТП).

В «ОРІОН» АПК  використовуються оптичні SFP модулі з довжиною хвилі 1310 нм.

Оптичний порт, дуплексний LC. По замовленню встановлюється мультимодовий (MM) або одномодовий (SM) SFP модуль.

Для мультимодового (MM) варіанту SFP, рекомендується використовувати оптичний кабель 50/125 мкм, з з’єднувачами дуплексний LC (див. рисунок 2.1), поліровка UPC. Максимальна робоча відстань до 2 км.

Для одномодового (SM) варіанту SFP, рекомендується використовувати оптичний кабель 9/125 мкм, з з’єднувачами дуплексний LC (див. рисунок 2.1), поліровка UPC. Максимальна робоча відстань до 15 км.

Рисунок 2.1

ДОДАТОК 3. Рекомендації по вибору оптичного кабелю і оптичних з’єднувачів (передача аварійних команд).

В «ОРІОН» АПК ОІ  використовуються одномодові (SM) оптичні модулі.

Необхідно використовувати оптичний кабель 9/125 мкм, клас OS2, з з’єднувачами симплексний SC (див. рисунок 3.1), поліровка UPC.

Для хвиль 1310/1550 нм допускається використовувати клас волокна OS1.

Рисунок 3.1