|  | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПГС ЕНЕРДЖИ" ЄДРПОУ 42040365 07330, Київська обл., Вишгородський район, селище міського типу Димер, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 89 тел. +38(050)-070-70-59; електронна пошта: pgsenergy@ukr.net |
| --- | --- |

Прийомопередавач ВЧ захистів з функцією передачі команд «ОРІОН» УПЗА

| Додаток до договору(рахунок) |  |
| --- | --- |
| Замовник |  |

Для замовлення «ОРІOН» УПЗА, необхідно заповнити відповідну таблицю (Таблиця 1).

Стовбець 1. «Номінальна смуга частот, кГц».

Стовбець 2. «Функція передачі/прийому команд (Так/Ні)». Вибрати з розкривного списку.

Увага! Якщо функція передачі/прийому команд не вибрана (Ні), «ОРІOН» УПЗА не комплектується модулями МВ та МУРС 2.

Стовбець 3. «Кількість команд автоматики що приймаються (4/8/12)». Вибрати з розкривного списку.

Увага! Вказується тільки для УПЗА з функцією передачі/прийому команд, в іншому випадку прочерк.

Стовбець 4. «Номінальна напруга живлення (220/110), В (DC)». Обирається один з двох варіантів: 220 В або 110 В. Даний параметр визначається номінальною напругою джерела оперативного струму підстанції, де буде встановлено апарат. с

Стовбець 5. «Тип автоконтролю». Вказується тип автоконтролю для правильної роботи апаратури на обох кінцях ПЛ. Вибрати з розкривного списку. Можливі варіанти автоконтролю:

- «УПЗА»;

- «ПВЗ-90М»;

- «ПВЗ-АК(ИВА)»;

- «ПВЗ-АКМ(ИВА)»;

- «АК-80».

Стовбець 6. «Призначений для роботи з ВЧ захистом типа:» - вказується тип ВЧ захисту, з яким буде працювати апарат:

- ДФЗ (електромеханіка);

- ВЧБ (електромеханіка);

- ППЗ (мікроелектроніка);

- Мікропроцесорний термінал (тип).

Стовбець 7. «Місце встановлення (найменування ПС)» - вказується назва підстанції, ТЕЦ і т.п., де буде встановлено апарат.

Стовбець 8. «Назва ПЛ» - вказується назва ПЛ, де буде встановлено апарат.

Стовбець 9.   «Тип УТ-14» - тип А – для роботи в не симетричному каналі «Лінія» - «Земля», тип В – для роботи в симетричному каналі «Лінія» - «Лінія». Вибрати з розкривного списку.

Таблиця 1. Форма замовлення «ОРIОН» УПЗА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номінальна смуга частот, кГц | Функція передачі/прийому команд (Так/Ні)1 | Кількість команд автоматики що приймаються (4/8/12)2 | Номінальна напруга живлення (220/110), В | Тип автоконтролю | Призначений для роботи з ВЧ захистом типу | Місце встановлення обладнання (назва ПС) | Назва ПЛ | Тип УТ-14 |
|  | - | - | - | - |  |  |  | - |
|  | - | - | - | - |  |  |  | - |
| Примітки 1. Якщо функція передачі/прийому команд не вибрана (Ні), «ОРІOН» УПЗА не комплектується модулями МВ та МУРС 2 2. Вказується тільки для УПЗА з функцією передачі/прийому команд |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 2. Форма замовлення ЗІП для «ОРІОН» УПЗА

| Назва модулів | Модуль КП-УПЗА | Модуль ПП-УПЗА | Модуль ЛФ-УПЗА | Модуль МУ-УПЗА | Модуль МВ-УПЗА | Модуль ЛП-УПЗА | Модуль МЖ-УПЗА | Модуль МУРС-УПЗА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість замовлених модулів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Відповідальний:

Начальник виробничого відділу

ТОВ «ПГС ЕНЕРДЖИ»                                                                                                       Хоменко Г.П